- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Котельная водогрейная (далее – КВ) модификация КВ.3-3,5.1.N1, заводской номер 0158П представляет собой сложный комплекс энергетического оборудования с максимальной степенью заводской готовности, выполненный в соответствии с требованиями технических условий ТУ 4938-001-97101435-2011.

Изготовитель: ООО "ИТ СИНТЕЗ" Россия, 630009, Новосибирск,  ул. Дунайская 16/5, т.(383) 362-03-48.

Всё оборудование и материалы, применяемые в КВ, имеют государственные сертификаты соответствия Госстандарта РФ.

КВ имеет сертификат соответствия Госстандарта РФ № POCC RU.ПЩ01.Н04264 (срок действия с 06.07.2016 г. по 05.07.2019г.), выданный органом по сертификации продукции «Контур» ООО «Контур-Сертификация»  г. Москва рег.№ PА.RU.11ПЩ01.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, кВт | 3500 |
| 2 | Установленная мощность электрооборудования, кВт не более | 42,5 |
| 3 | Напряжение в электрической сети, В | 380 |
| 4 | Основное топливо | Природный газ С |
| 5 | Давление газа (номинальное) на вводе в котельную, (не более) МПа: | 0,5 |
| 6 | Аварийное топливо | Дизельное топливо ГОСТ 305-2013 |
| 7 | Максимальный расход газа, м3/ч | 430 |
| 8 | Максимальный расход аварийного топлива, л/ч | 315 |
| 9 | Диапазон регулирования мощности, % | 15-100 |
| 10 | Температурный режим теплоснабжения, °С | 105/80 |
| 11 | Температурный режим тепловой сети, °С | 95/70 |
| 12 | Температура уходящих газов, °С, не более | 196 |
| 13 | Рабочее давление, теплоносителя (воды), МПа, не более | 0,5 |
| 14 | Система вентиляции: | Приточная механическая, вытяжная механическая |
| 15 | Режим работы котельной | Автономный ( без постоянного присутствие обслуживающего персонала) |
| 16 | Контроль работы котельной | Дистанционный |
| 17 | Время срабатывания защитных устройств автоматики безопасности, с, не более | 1 |
| 18 | Присоединение коммуникаций: Газа Тепловых сетей ХВС | Ду50 Ду200, Ду80 Ду80 |
| 19 | Количество дымовых труб Внутренний диаметр дымовых труб, мм | 3 Ду500, 2 Ду400 |
| 20 | Габаритные размеры (без дымовой трубы, дефлекторов и газоходов), м, не более: длина ширина высота | 11,55 11,2 4,14 |
| 21 | Масса котельной, т. не более: | 155 |
| 22 | Расчетный срок службы, лет, не менее | 15 |