**АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ**

**ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09.02.2015г. № 27

О прохождении отопительного сезона 2014-2015гг.

 Отопительный сезон 2014-2015гг. в рабочем поселке Посевная начат с нарушение сроков, установленных постановлением администрации рабочего поселка Посевная № 194 от 10.09.2014г. с 25.09.2014 года.

 В период подготовки к отопительному сезону 2014-2015 гг. муниципальным образованием рабочий поселок Посевная был получен паспорт готовности к отопительному сезону с замечаниями Сибирского Управления Ростехнадзора. Основными замечаниями отмечены: отсутствие аттестации персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии.

Проведенный мониторинг возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением бесперебойного обеспечения населения рабочего поселка Посевная услугами предприятий жилищно-коммунального комплекса района, за период с начала отопительного сезона до 15 января 2015 года показал:

 За период с 27 октября 2014 года по 06 января 2015 года на водопроводных сетях произошло 14 порывов, в т.ч.по ул. Чкалова произошло 8 порывов, что привело к нарушению стабильного обеспечения водой населения.

 Подготовка котельных № 2 и № 3 рабочего поселка к отопительному периоду 2014-2015гг была проведена неудовлетворительно. Не был осуществлен ремонт котла № 1 в котельной № 3 и не установлен котел № 3 в котельной № 2. В результате был нарушен тепловой режим в домах, создалась социальная напряженность.

 Руководство предприятия ООО «Посевнинские Тепловые Сети» халатно отнеслось к подготовке к осенне-зимнему периоду котельных, тепловых и водопроводных сетей и предоставило в администрацию рабочего поселка и района недостоверную информацию о подготовке к отопительному сезону.

 В целях обеспечения стабильной работы предприятий ЖКХ и обеспечения прохождения отопительного сезона 2014/15гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать директору ООО «ПТС» Бернгардт Г.В.:

1.1. все случаи нарушения температурного режима в жилом фонде и объектах соцкультбыта рассматриваться комиссионно с участием представителей администрации р.п.Посевная и представителей управляющей компании, с принятием соответствующих решений;

1.2. во избежание аварийных ситуаций:

- незамедлительно проводить локализацию и ликвидацию аварий;

 - обеспечить в течение отопительного периода на предприятиях ЖКХ запас угля не менее 15 дневного;

 - совместно с Главой рабочего поселка Посевная постоянно осуществлять контроль за соблюдением ООО «ПТС» согласованных графиков расчета за полученные топливные ресурсы;

 - обеспечить соблюдение тепло-водоснабжения потребителей и усилить контроль за соблюдением производственной и трудовой дисциплины.

2. Рекомендовать директору ООО УК «Посевнинская» Герасименко О.Е.

2.1. вести учет жалоб населения на коммунальные услуги;

2.2. по окончании отопительного сезона в срок до 01.08.2015 года:

- проверить состояние внутренних тепловых сетей в жилом фонде и провести промывку и регулировку внутридомовых систем;

- выявить и прекратить разбор воды-теплоносителя из системы отопления населением.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава муниципального образования И.В.Шпедт

Морозова

48-137