УТВЕР

У

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ ПОСЕВНАЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2032 год

Актуализация на 2023 год

2023 год

Заказчик:

Администрация рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области

Юридический адрес: 633511, Новосибирская область Черепановский район, р.п. Посевная, ул. Островского 58

Фактический адрес: 633511, Новосибирская область Черепановский район, р.п. Посевная, ул.Островского 58

СОДЕРЖАНИЕ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	10

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕМ ПОСЁЛКЕ ПОСЕВНАЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	14

3.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	17

3.1.	Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны	17

3.2.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	17

3.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	17

3.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	18

3.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений		18

3.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	19

3.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	19

3.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	19

3.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды			20

3.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы		20

3.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов		20

3.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	20

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	21

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	21

4.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения	22

5.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	23

5.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	23

5.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	23

5.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	24

5.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	24

5.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	26

5.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения		27

5.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	27

5.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы		27

5.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	28

5.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам	28

5.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами		28

5.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	28

5.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	29

5.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	29

5.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	29

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	31

6.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		31

6.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения			31

6.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	31

6.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	31

6.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	31

6.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование	32

6.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		32

6.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	32

6.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	32

7.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

7.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		34

7.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	35

8.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	37

9.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	38

10.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	40

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	41

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	42

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	44

2.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	46

2.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рабочего поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	46

2.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	46

2.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизовнных систем водоотведения	46

2.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	46

2.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	46

2.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	47

2.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	48

2.8.	Описание территорий рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области, не охваченных централизованной системой водоотведения	48

2.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	49

2.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	49

2.10.1.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов	49

2.10.2.	Перечень и описание централизованной системы водоотведения	50

3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	51

3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	51

3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	51

3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учетапринимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	52

3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей		52

3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	53

4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	54

4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	54

4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	54

4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	54

4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	55

4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	55

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	56

5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	56

5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	56

5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения			56

5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	57

5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	57

5.6.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения, описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	57

5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	57

5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	57

6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	58

6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	58

6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	58

7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	60

8.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	61

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	63

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

рабочего поселка Посевная Черепановского района

Новосибирской области

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения;

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения;

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения;

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Схемы водоснабжения является:

- обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;

- соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;

- внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.

Основные задачи разработки Схемы водоснабжения состоят в следующем:

- обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей ситуации в системах водоснабжения и водоотведения;

- выявление дефицита водоснабжения и водоотведения и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и формирование вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения для ликвидацации данного дефицита.

Схема водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области актуализирована на 2023 год в соответствии со следующими документами:

- Документы территориального планирования, включающие в себя:

- Генеральный план рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области, от 2010 года до 2029 года.

- Нормативы градостроительного проектирования:

- Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Посевная.

- Инвестиционные программы комплексного развития.

- Иные документы и материалы, подлежащие к учету.

- Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. № 782.

Схема водоснабжения определяет основные направления развития централизованных систем водоснабжения населенных пунктов рабочего поселка Посевная, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.

Ключевые демографические показатели в области численности населения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области представлены ниже (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Показатели численности населения на период актуализации проекта (2023 г.) и на расчетный срок его реализации (2032 г.)

| Наименование | Численность постоянного населения на 01.01.2023 г. | Прогнозируемая численность населения на 2032 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| Рабочий поселк Посевная Черепановского района Новосибирской области | 4734 | 4967 |

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕМ ПОСЁЛКЕ ПОСЕВНАЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Административный центр – р.п. Посевная

Территория всего – 25 995 га,

Численность населения по данным администрации – 4734 человек

Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: рабочий поселок Посевная, поселок Запрудный, село Дорогина Заимка. Административным центром муниципального образования является рабочий поселок Посевная.

Строительство рабочего поселка Посевная связано с появлением железной дороги. В 1914 году в данном месте возник разъезд №9 железной дороги.

Историческая справка

Строительство рабочего поселка Посевная связано с появлением железной дороги. В 1914 году в данном месте возник разъезд №9 железной дороги.

В 1929 году разъезд №9 был переименован в станцию Посевная. Тогда же появились ремонтные мастерские, которые в 1941 году стали называться «Военно-вагонным заводом». В 1947 году завод был переименован в «Черепановский механический завод», а в 1956 году – в «Посевнинский механический завод». В 1966 году завод получил название «Автозапчасть».

В 1931 году был организован зерносовхоз, земли которого размещались от Тальменки до Бердена. В 1933-34 гг. на базе зерносовхоза образовалось два хозяйства: зерносовхоз и молсовхоз. В это же время был образован поссовет.

В 1940 г. на базе ремонтных мастерских был основан "Черепановский моторно-ремонтный завод". В 1966 г. предприятие переименовано в завод "Автозапчасть". В 1988 году предприятие получило свое современное название «Посевнинский машиностроительный завод».

В 1952 г. появилась птицефабрика.

В 1975 г. совхоз разделился на два СПК: ОПХ «Посевная» и «Черепановская птицефабрика».

Официальное наименование – «Рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению рождаемости. Что ведет к улучшению демографической ситуации.

Климат муниципального образования резко континентальный, характеризуется изменчивостью атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов. На территории рабочего поселка располагается метеостанция.

Средняя температура января составляет минус 18,5º С, июля – плюс 17,9º С. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 48º С бывает редко (раз в 20-30 лет) в январе. Так же редко бывает и максимальная температура плюс 380С в июле.

Продолжительность отопительного периода составляет 230 суток при средней суточной температуре не ниже 8,9º С.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха, равной ниже 0ºС, составляет 180 суток.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца июля составляет 27%.

Среднее количество осадков за год составляет 514 мм. Максимальное суточное количество осадков – около 95 мм.

Наибольшее количество осадков приходится на летний период с максимумом в июле.

В зимний период количество осадков в связи с низкой температурой воздуха невелико. Минимальное количество осадков выпадает за период февраль-март.

Устойчивый снежный покров сохраняется в течение 161 дня в году.

Средняя высота снежного покрова в течение зимы – 37 см. Один раз в 20 лет высота снежного покрова может достигать 60 см.

Глубина сезонного промерзания супесей, песков мелковатых и пылеватых равна 264 см, а суглинистых и глинистых грунтов – 220 см.

Поверхностные воды муниципального образования представлены следующими водными объектами: река Койниха протяженностью по муниципальному образованию 8 км (общая 20 км); река Иня протяженностью по муниципальному образованию 4,5 км (общая 140 км); река Каменка протяженностью по муниципальному образованию 3,8 км (общая 15 км).

В юго-западной части рабочего поселка Посевная на реке Иня располагается Посевнинский пруд глубиной 18 м и площадью водной поверхности 30 га. Объем пруда составляет более 1 млн. м3. На севере рабочего поселка на территории ООО «Зеркальный карп» находится пруд, площадь водной поверхности которого составляет 2 га.

Помимо этого на территории муниципального образования расположены пруды как вблизи населенных пунктов, так и на незаселенной территории.

В гидрологическом отношении муниципальное образование характеризуется наличием двух водоносных горизонтов: нижний – водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозойских пород; верхний – грунтовые воды среднечетвертичных отложений. Водоносный горизонт развит повсеместно. Водовмещающими породами являются глинистые сланцы и песчаники. Водоносный горизонт палеозойских пород залегает на глубине 28-113 метров. Мощность вскрытой трещиноватой зоны – 11-117 метров.

Подземные воды имеют напорный характер. Уровни воды устанавливаются на глубине 5-10 метров.

Водообильность горизонта невысокая. Дебиты скважины колеблются в пределах 0,5-5,0 л/сек. при понижениях 1,0-67,0 м, чаще дебиты составляют 1-2 л/сек. при понижении уровня на 15-30 м. Удельные дебиты изменяются в пределах 0,008-1,6 л/сек., чаще всего они составляют 0,05-0,1 л/сек.

Минерализация колеблется в пределах 0,34-0,86 г/м. По солевому составу воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевым и гидрокарбонатно-натриевым. Из вредных компонентов в воде присутствует железо, чаще всего его количество не превышает 1 мг/л.

Горизонт имеет значение для водоснабжения, если его использовать совместно с грунтовыми водами четвертичных отложений.

Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений представляет собой лессовые суглинки с линзами и прослоями супесей и песков. Мощность горизонта колеблется от 4 до 86 метров.

На глубину залегания уровня подземных вод большое влияние оказывает расчлененность рельефа дневной поверхности и колеблется от глубин менее 2 м до 30 м. Воды горизонта пресные, минерализация менее 1 г/л. Воды жесткие, участками загрязнены.

Для крупного централизованного водоснабжения горизонт не перспективен ввиду небольшой водообильности, однако может быть эксплуатирован совместно с нижезалегающим водоносным горизонтом палеозойских отложений.

Официальное наименование – «Рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области.

Граница рабочего поселка Посевная и статус как городского поселения установлены законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Границы рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение отдельных районных центров и большинства сельских населенных пунктов основано на использовании подземных вод. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества. Жители остальных населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением обеспечиваются питьевой водой из шахтных колодцев индивидуального и коллективного пользования.

В настоящее время на территории Администрации рабочего поселка Посевная действует совмещенная система водоснабжения хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопроводов низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин. Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водозаборных колонок и из колодцев частного владения.

Система водоснабжения рабочего поселка Посевная состоит из 12 скважин, водопроводной сети протяженностью 17,235 км.

Строительство водопровода проводилось с 1961 года, поэтому практически вся протяженность сетей ветхая, процент износа 75-90%.

Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение населения муниципального образования, не охваченных системой централизованного водоснабжения, осуществляется от шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории рабочего поселка Посевная отсутствует.

Систему холодного водоснабжения условно можно разделить на 3 технологические зоны:

- Водоснабжение рабочего поселка Посевная объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Протяженность водопроводных сетей на территории рабочего поселка составляет 14,435 км.

- Водоснабжение села Дорогина-Заимка объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Протяженность водопроводных сетей на территории посёлка составляет 2,0 км.

- Водоснабжение поселка Запрудный объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Протяженность водопроводных сетей на территории посёлка составляет 0,8 км.

Централизованным водоснабжением обеспечено около 90% населения муниципального образования.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения рабочего поселка Посевная, представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая 15а | 168 (83,7) | 1992 | 140 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Фурманова 9А | 83,5 (72,5) | 1961 | 140 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Фурманова 3а | Нет данных | 2012 | 240 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Заводская 1 | Нет данных | 2013 | 144 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Ленина 17а | 100 (60) | 1954 | 96 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Островского 48а | 160 (110) | 2013 | 140 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Вокзальная 2а | 130 (103) | 2013 | 173 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Некрасова 22а | 126 (88,5) | 1974 | 360 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Крылова 1 | 170 (122) | 1980 | 120 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| п. Запрудный | 85 (62) | 1963 | 240 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| д. Заимка | 75 | 1980 | 144 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |
| Заводская 17а | 69 | 1980 | 144 | - | нет | нет | ООО «ЖКХ Посевная» | Администрация |

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По состоянию на 2023 год в рабочем поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области отсутствуют насосные станции и сооружения по очистке и подготовки воды. Потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа от 0,8 мг/л до 1,2 мг/л (при норме 0,3 мг/л), и повышенной жесткости 7,2-7,8 мг/л (при норме 7,0 мг/л).

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области водоснабжение осуществляется подземной водой из 12 артезианских скважин, расположенных в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка.

Информация по характеристикам насосного оборудования не предоставлена.

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей 17,235 км. Объекты системы водоснабжения находятся на балансе (организация собственник) администрации рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Посевная | 14,435 | 100 | Сталь ПНД | подземный | 2,2 | - | 75 |
| д. Заимка | 2,0 | 100 | Сталь | подземный | 2,2 | - | 75 |
| п. Запрудный | 0,8 | 100 | Сталь чугун | подземный | 2,2 | - | 90 |
| Всего: | 17,235 | - | - | - | - | - | - |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В рабочем поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области отсутствуют насосные станции и сооружения по очистке и подготовки воды. Потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа от 0,8 мг/л до 1,2 мг/л (при норме 0,3 мг/л), и повышенной жесткости 7,2-7,8 мг/л (при норме 7,0 мг/л).

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории рабочего поселка Посевная централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Рабочий поселок Посевная не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине около 2,2 м от поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных температур.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории рабочего поселка Посевная не выявлено.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся на балансе администрации рабочего поселка Посевная.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области на период до 2032 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей ситуации в системах водоснабжения и водоотведения;

- выявление дефицита водоснабжения и водоотведения и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и формирование вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения для ликвидацации данного дефицита.

Таблица 4.1

| Группа | Целевые показатели на 2023 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 80 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 10,5 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 7,8 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км.). | 4 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 75 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 1 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 90 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население, % | 60 |
|  | промышленные объекты, % | отсутствуют |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения, % | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи % | 13 |
|  | 2. Утечка и неучтенных расход воды в кубометрах | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку питьевой воды, кВтч/м3 | - |
|  | 2. Удельное энергопотребление на подъем и подачу питьевой воды, кВтч/м3 | 1,25 |

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения

Развитие р.п. Посевная возможно по 2 вариантам социально-экономического развития:

- инерционный;

- инновационный.

Инерционный (сдержанный) вариант подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой убыли населения, численность которого к 2032 году должна будет составить примерно 3650 человек.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного вариант положительной (по сравнению с инерционным вариантом) динамики в изменении численности населения муниципального образования (к 2032 г. число жителей муниципального образования составит примерно 4800 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения муниципального образования.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов.

Развитие системы водоснабжения необходимо увязывать с развитием МО в общем, поэтому возникает потребность в разработке 2 вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». В основной части схемы принят инерционный вариант развития, 2-ой вариант схемы- инновационный.

В генеральном плане р.п. Посевная существуют проектные предложения и показатели, которые нужно учитывать при планировании развития системы водоснабжения.

- БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области за 2022 год представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | в том числе ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3 | 161,7 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | - из поверхностных источников | тыс. м3 | - | - | - |
| 1.2 | - из подземных источников | тыс. м3 | 161,7 | - | - |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. м3 | - | - | - |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м3 | - | - | - |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | - | - | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м3 | 17,1 | - | - |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 144,65 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | - собственное потребление организации | тыс. м3 | - | - | - |
| 6.2 | - отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. м3 | 144,65 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | - населению | тыс. м3 | 128,8 | - | - |
| 6.2.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 3,2 | - | - |
| 6.2.3 | - прочие потребители | тыс. м3 | 12,7 | - | - |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс. м3 | 0 | - | - |

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление (реализация) воды за 2022 год составило 161,7 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил 443,0 м3/сут., в сутки наибольшего водопотребления расход составил (при К=1,2, где К – коэффициент суточной неравномерности) 500,88 м3/сут.

На момент разработки настоящей схемы, структуру территориального баланса подачи воды представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.2

| Потребитель | Среднесуточный расход воды за 2022 год, тыс. м3/сут | Наибольшего водопотредления воды за 2022 год, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Рабочий посёлок Посевная Черепановского района Новосибирской области | 0,443 | 0,480 |
| р.п. Посевная | н/д | н/д |
| п. Запрудный | н/д | 0,006 |
| д. Заимка | н/д | 0,01488 |
| ИТОГО: | 0,443 | 0,50088 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 5.3 и на диаграмме 5.1.

Таблица 5.3

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды за 2022 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 128,8 |
| 2 | Бюджетные организации | 3,2 |
| 3 | Прочие потребители | 12,7 |

Диаграмма 5.1

Основным потребителем воды на территории рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области является население.

Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление воды населением рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области за 2022 год составило 161,7 тыс. м3/год.

Согласно Приказа «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Новосибирской области и о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 170-В» от 22.05.2017 г. № 215-В устанавливаются следующие нормативы потребления коммунальных услуг населением по холодному водоснабжению внутри жилых помещений и на общедомовые нужды в зависимости от степени благоустройства многоквартирных и жилых домов (таблица 5.4).

Таблица 5.4

| Категория жилых помещений |  | Ед. изм. | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме<*> | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме<*> | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяцна кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
|  |  |  | более16 | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяцна кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,023 | X | 0,023 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,023 | X | 0,023 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 | X | 0,023 |
|  |  |  | более16 | 0,023 | X | 0,023 |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, Мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,023 | X | 0,023 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,023 | X | 0,023 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 | X | 0,023 |
|  |  |  | более16 | 0,023 | X | 0,023 |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 и более | 0,023 | X | X |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 5.5.

# Таблица 5.5

| Показатель | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| количество проживающих человек | чел. | 4734 |
| количество абонентов | чел. | 712 |
| общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 161,7 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л./сут | 564,33 |
|  | м3/мес | 16,93 |

Величины удельного водопотребления населением завышены.

Удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов и комплексов отдыха принимается в соответствии с СП 32.13330.2012, ВСН 23-75, нормативов государственных социальных стандартов и приведено в таблице 5.6.

Таблица 5.6

| Водопотребители | Единица измерения | Удельное водопотребление |
| --- | --- | --- |
| Рабочие поселки | л/сут. на 1 человека | 280** 225 |
| Поселения I и II типов | л/сут. на 1 человека | 250 200 |
| Поселения III типа | л/сут. на 1 человека | 200 120 |
| Рядовые поселения | л/сут. на 1 человека | 100-125 25-70 |
| Животноводство | л/сут. на 1 животное | 1-100 1-80 |
| Учреждения отдыха: |  |  |
| - санатории | л/сут. на 1 человека | 350 280 |
| - детский отдых | л/сут. на 1 человека | 200 160 |
| - кратковременный отдых | л/сут. на 1 человека | 10 8 |

Примечание. ** в числителе – водопотребление, в знаменателе – водоотведение.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Расход воды в местах отдыха рассчитан на максимальную нагрузку, т.е. летний период и в принятые нормы включены (кроме полива) дополнительные расходы воды на групповые душевые и ножные ванны в бытовых зданиях, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания.

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

Учет водопотребления осуществляется с помощью общедомовых приборов учета водоснабжения в многоквартирных домах в количестве 35 шт. (23 шт.-тепловых, 12- ХВС), а так же индивидуальных домах в количестве 501 шт. (120-тепловых, 381-ХВС).

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Информация по анализу резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Администрации рабочего поселка Посевная не предоставлена.

Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии с
СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя муниципального образования принято в соответствии с СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в размере 230 л/сутки на срок до 2032 года. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Численность населения в генеральном плане до 2032 г. прогнозируется на уровне 4967 чел. соответственно. Таким образом, объем водопотребления до 2032 г. – 443,0,0 м3/сут.

Расчет максимального расхода воды до 2032 г. представлен в таблице 5.7

Таблица 5.7

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 2032 | До 2032 | До 2032 |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной внутренним водопроводом | 4967 | 230 | 1 142 |
| Неучтенные расходы (20% от общего водопотребления) | Х | Х | 220 |
| Поливка зеленых насаждений | 4789 | 50 | 239 |
| Итого |  |  | 1 160 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории рабочего поселка Посевная централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды населением рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области за 2022 год составило 161,7 тыс. м3/год.

На расчетный срок (2032 г.) ожидаемое среднесуточное водопотребление составит – 1561,0 м3/сут, в сутки максимального водопотребления расход составит 1717,10 м3/сут.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам

Фактическое потребление воды населением рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области за 2022 год составило 161,7 тыс. м3/год.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Оценка расходов воды на территории Администрации рабочего поселка Посевная представлена в таблице 5.8.

Таблица 5.8

| Категория потребителей | Единица измерения | 2022 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. м3 | 161,7 | 569,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Население | тыс. м3 | 136,7 | нет данных |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 4,6 | нет данных |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 10,8 | нет данных |
| Потери воды в сетях | тыс. м3 | 18,1 | 56,98 |

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, воды (годовое, cреднесуточное, максимальное суточное) показаны в таблице 5.9.

Таблица 5.9

| Наименование показателя | Единица измерения | До 2032 |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут. | 1 561 |
| Коэффициент суточной неравномерности | X | 1,2 |
| Максимальный суточный расход | м3/сут. | 1717,10 |
| Средний часовой расход | м3/час | 78 |
| Коэффициент часовой неравномерности | X | 1,8 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 141 |
| Максимальный секундный расход | л/сек. | 39 |

Для снижения потерь воды на водопроводных сетях, а также при подъеме и перекачке необходимо предусмотреть мероприятия по своевременной замене ветхих и аварийных участков водопроводной сети, произвести реконструкцию водозаборных сооружений с заменой насосного оборудования, а также внедрение систем телемеханики и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды на территории рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области представлен в таблице 5.10.

Таблица 5.10

| № п/п | Статья расхода | Существующее положение, 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, (полученной со стороны) тыс. м3 | 161,7 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 161,7 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 17,1 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 11 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 161,7 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Системы централизованного холодного водоснабжения рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области должны обеспечить максимально возможное водопотребление, поэтому за расчетный расход выбран максимальный суточных расход, определенный на расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2032 г.).

В соответствии с расчетным расходом определен состав сооружений систем централизованного водоснабжения и их характеристики.

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

Согласно Правилам и критериям определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № «О водоснабжении и водоотведении», администрации рабочего посёлка Посевная  Черепановского района Новосибирской области рекомендуется для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Посевная  Черепановского района Новосибирской области наделить статусом гарантирующей организацией:

- ООО «ЖКХ Посевная»;

- Установить зоной деятельности ООО «ЖКХ Посевная» территорию п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка, системы водоснабжения от артезианских скважин.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целом по рабочему поселку Посевная, сроки реализации проекта: 2022-2032 гг.:

- Реконструкция водопровода в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка до 2032 года;

- Установка преобразователей тока на скважины до 2032 года;

- Строительство станций очистки и подготовки воды до 2032 года;

- Установка приборов учета водоразбора и водозабора до 2025 года;

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Для нормальной работы системы водоснабжения р.п. Посевная, вне зависимости от сценария развития на период до 2032 г предусматриваются следующие мероприятия:

- Реконструкция водопровода в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка до 2032 года;

- Строительство станций очистки и подготовки воды;

- Установка преобразователей тока на скважины;

- Установка приборов учета водоразбора и водозабора.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На расчетный срок до 2023 года:

- Реконструкция водопровода в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка до 2032 года;

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

По состоянию на 2023 г. в поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. Создание таких систем в рамках осуществления схемы водоснабжения не планируется.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Учет водопотребления осуществляется с помощью общедомовых приборов учета водоснабжения в многоквартирных домах.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Маршруты прохождение новых трубопроводов целесообразно располагать вдоль дорог с существующими возможными потребителями водоснабжения и дорог находящихся на территориях перспективных для освоения под жилищное строительство. Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание сетей. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема водоснабжения рабочего поселка Посевная в электронном варианте в виде карты прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения рабочего поселка Посевная в электронном варианте в виде карты прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов системы водоснабжения рабочего поселка Посевная в электронном варианте в виде карты прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

В первом поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и проживание людей;

- спуск любых сточных вод, стирка белья, водопой и выпас скота;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения следует:

- выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их тампонаж или восстановление;

- производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды;

- выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) – только для второго пояса;

- своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Во втором поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих микробное загрязнение подземных вод;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр;

- рубка леса.

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения только при использовании  защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды.

Применительно к конкретным гидрогеологическим условиям состав указанных выше санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий на территории ЗСО может быть уточнен и расширен при соответствующем обосновании и с учетом современного и перспективного использования территории в районе.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям, недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

- в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 1.2.3684-21 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Проектные решения по строительству и реконструкции должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии муниципального образования.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

В целях предотвращения загрязнения вокруг источника водоснабжения организуются зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны включает в себя два пояса.

Первый пояс охватывает территорию, на    которой    скважины и связанные с ними Границы первого пояса зоны санитарной охраны устанавливаются с учетом характера рельефа местности и направления грунтового потока. Территория первого пояса должна быть спланирована для возможности отвода поверхностного стока за пределы границ зоны. В первом поясе зоны санитарной охраны подземных вод не допускается проживание людей, нахождение посторонних лиц, содержание скота, а также употребление органических удобрений или ядохимикатов для посадок и посевов.

Второй пояс (зона ограничений) представляет собой территорию, для которой вводятся определенные ограничения ее использования с тем, чтобы предотвратить возможность загрязнения эксплуатируемого водоносного пласта. Границы второго пояса устанавливаются в зависимости от местных гидрогеологических условий и характера использования подземного потока. На территории второго пояса должны проводиться следующие предупредительные мероприятия: выявление и тампонаж старых и неработающих скважин, приведение в порядок дефектных скважин, выявление и ликвидация имеющихся поглощающих колодцев, благоустройство населенных мест, расположенных на территории зоны, с целью защиты используемого водоносного пласта от поступлений всевозможных загрязнений с поверхности. Во втором поясе зоны санитарной охраны не допускаются какие-либо работы, связанные с нарушением пород, перекрывающих сверху используемый водоносный пласт.

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Проведение всех мероприятий по организации второго пояса зоны санитарной охраны, осуществляют те предприятия, учреждения или организации, которые используют данную территорию, а также те, деятельность которых вызвала санитарное неблагополучие.

Обычно вся территория первого пояса зоны санитарной охраны находится в непосредственном ведении водопроводного предприятия, которое и обеспечивает на этой территории предусмотренный проектом санитарный режим.

В целях предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- водоотбор должен учитываться по 2 тарифам: нормативного и потребления сверх нормы;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них.

- Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия развития и модернизации системы водоснабжения рабочего поселка Посевная представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО кап, вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Мероприятия не запланированы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство, реконструкция и модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство станций очистки и подготовки воды | 1 шт. | 3000 | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 2 | Установка преобразователей тока на скважины | н/д | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 3 | Установка приборов учета водоразбора и водозабора | - | 100 | - | 50 | 50 | - | - | - | - |
| Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих участков водопроводных сетей | 7800 м | 10 000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 13 200 | 0 | 2050 | 2050 | 2100 | 2000 | 2000 | 3000 |

Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период.

- ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения (плановым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение) относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования плановых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень плановых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2023 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водоочистных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
|  | 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, % | 7,8 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 75 | 60 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 4. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВтч/м3 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации

На территории администрации рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Рабочего поселка Посевная Черепановского района

Новосибирской области

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоотведения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения (или) водоотведения и направления ее развития;

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

«водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения;

«канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

«коммерческий учет сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение количества принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«объект централизованной системы водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы водоотведения, непосредственно используемое для водоотведения;

«организация, осуществляющая водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоотведения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоотведения;

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоотведения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

«производственная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения;

«состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

«сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)» - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

«техническое обследование централизованных систем водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения;

«транспортировка сточных вод» - перемещение сточных вод, осуществляемое с использованием канализационных сетей;

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки схемы водоотведения является:

- соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности проживания населения, а также санитарно-эпидемиологического состояния селитебной территории;

- техническое и экономическое обоснование решений по выбору методов отвода (утилизации) сточных вод от потребителя.

Основные задачи разработки схемы водоотведения состоят в следующем:

- развитие системы муниципального регулирования в секторе водоотведения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;

- модернизация систем водоотведения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах Черепановского района Новосибирской области, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.

Схема водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области актуализирована на 2023 г. в соответствии со следующими документами:

1. Документы территориального планирования, включающие в себя:

- Генеральный план рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области до 2029 года.

2. Нормативы градостроительного проектирования:

- Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области

3. Инвестиционные программы комплексного развития.

4. Иные документы и материалы, подлежащие к учету.

5. Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) с изменениями и дополнениями (от 21.07.2014 № 217-ФЗ, № 224-ФЗ);

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. № 782.

Схема водоотведения определяет направления развития систем водоотведения (канализации) населенных пунктов рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.

Ключевые демографические показатели в области численности населения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области представлены ниже (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Показатели численности населения на период актуализации проекта (2023 г.) и на расчетный срок его реализации (2032 г.)

| Наименование | Численность постоянного населения на 01.01.2023 г. | Прогнозируемая численность населения на 2032 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| Рабочий поселок Посевная Черепановского района Новосибирской области | 4734 | 4967 |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рабочего поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В рабочем поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области имеется система централизованного водоотведения.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в рабочем поселке Посевная городского округа обеспечивается самотечными коллекторами.

Канализационные сети общей протяженностью 3,0 км. и диаметром 110 мм, ПНД.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В рабочем поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области имеется система централизованного водоотведения.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы, септики.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков с очистных сооружения, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путём механической очистки (дробление) и обеззараживания (хлорирования).

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система бытовой канализации - самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС, затем сточные воды по напорному коллектору отводятся на ОС.

Характеристика существующих канализационных насосных станций, насосного оборудования КНС предоставлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Островского | 2015 | 1 | 0,2 |
| Школьная | 2015 | 1 | 0,2 |
| Заводская | 2015 | 1 | 0,2 |

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей на территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области описано в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей на территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области

| Наименование участка (населенного пункта) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Посевная | 3,0 | 110 | ПНД | 2014 | 18 | МО Посевная |
| ИТОГО: | 3,0 |  |  |  |  |  |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем исооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 3,8 км отводятся на очистку хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории р.п. Посевная.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки.  Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущенияотклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышенияэффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду отсутствует.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Описание территорий рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области, не охваченных централизованной системой водоотведения

Население усадебной застройки, пользуется септиками, выгребами. Жидкие нечистоты, частично утилизируются в пределах придомовых участков, частично производится откачка ЖБО с частных септиков по договорам собственников с последующим их вывозом ассенизаторскими машинами на территорию МО.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области организована только в р.п. Посевная. В остальных населенных пунктах система водоотведения представлена выгребными ямами и септиками.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

-	небольшой процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации;

-	высокий износ сетей водоотведения на территории р.п. Посевная;

-	неконтролируемый сброс в водные источники неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием во многих населенных пунктах централизованной системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

-	отсутствие данных лабораторных анализов качества очистки сточных вод;

-	неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области организована только в р.п. Посевная. В остальных населенных пунктах система водоотведения представлена выгребными ямами и септиками.

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691, централизованная система водоотведения (далее ЦСВ) р.п. Посевная по совокупности соблюдения установленных критериев подлежат отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов:

а) Объем сточных вод, принятых в ЦСВ р.п. Посевная, определенные, соответственно, для вышеуказанного населённого пункта, за 3 календарных года (2020-2022 гг.) от: многоквартирных домов и жилых домов; гостиниц, иных объектов для временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, составляет более 90 процентов от общего объема сточных вод, принятых в ЦСВ, таблица 2.4.

Таблица 2.4

| № п/п | Показатель | Среднегодовой объем принятых сточных вод, тыс.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| р.п. Посевная |  |  |  |  |
| 1 | Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.: | 55,14 | 55,14 | 55,14 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы | 55,14 | 55,14 | 55,14 |
|  |  | 100 % | 100 % | 100 % |

б) Объекты систем водоотведения находятся в собственности Администрации рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области. Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в р.п. Посевная, осуществляет ООО «ЖКХ Посевная», определено гарантирующей организацией на территории рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в р.п. Посевная, одним из видов экономической деятельности которой, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

    - Перечень и описание централизованной системы водоотведения

На территории р.п. Посевная имеются действующие канализационные очистные сооружения.

Схема канализации включает в себя следующие сооружения:

- Внутриквартальные сети;

- КОС (выполняет функцию отстойника).

При этом хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в КОС для очистки стоков.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий приняты по СП 32.13330.2018 -от очистных сооружений – 200 м.

- БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по рабочему поселку Посевная Черепановского района Новосибирской области представлена ниже.

Таблица 3.1

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по рабочему поселку Посевная Черепановского района Новосибирской области

| Наименование | Ед.изм. | за 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего | куб.м | 50,84 |
| в т.ч. |  |  |
| - население | куб.м | 58,5 |
| - бюджетные организации | куб.м | 2,5 |
| - прочие потребители | куб.м | 0,3 |
| Пропущено через очистные сооружения | куб.м | - |
| в т.ч. |  |  |
| - полная биологическая очистка | куб.м | - |
| - из нее с доочисткой | куб.м | - |
| - нормативно очищенной | куб.м | - |
| - недостаточно очищенной | куб.м | - |
| Передано сточных вод другим организациям | куб.м | - |
| Сброшено воды без очистки | куб.м | - |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | куб.м | - |
| Количество утилизированного осадка | куб.м | - |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | куб.м/сутки | - |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области отсутствуют системы дождевой канализации в р.п. Посевная.

В микрорайонах водоотвод должен осуществляться методом вертикальной планировки, обеспечивающей сток продольными и поперечными уклонами на всех проездах и площадках.

Водостоки должны быть расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа. Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении. Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки. Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы.

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учетапринимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда.

Нормы и объёмы водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")  количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Приборы учета принимаемых сточных вод отсутствуют.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей отсутствуют.

Таблица 3.2

Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области.

| Наименование очистных сооружений | куб.м/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| КОС | - | 47,46 | 50,84 | 55,14 | 61,40 | 61,40 | 61,40 |

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2018. Прогнозируемый расчетный объем хозяйственных стоков, подлежащих водоотведению по муниципальному образованию на расчетный срок – среднесуточный объем отводимых стоков составит 438,5 м3/сут, или 160,05 тыс.м3/год.

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли населения, проживающего в домах оборудованных внутренней канализацией, строительством нового жилищного фонда, развитием системы культурно-бытового обслуживания.

- ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Информация о планируемых поступлениях вод в центральную систему водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области на 2023-2032 год представлено в таблице 4.1.

Информация по прогнозным балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области на срок не менее 10 лет.

Таблица 4.1

| Статья расхода | ед. | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2032 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | м3/год | 61,4 |  |  |  |  | 160,05 |

Расчет объемов водоотведения рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области на расчетный срок составит 160,05 тыс.м3/год.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области централизованное водоотведение осуществляется на всей территории р.п. Посевная.

Эксплуатирующие организации:

- ООО «ЖКХ Посевная»

Информация по структурным балансам в разрезе систем водоснабжения по Результаты анализа гидравлических технологическим зонам и их описанию предоставлена в пунктах 3.1, 3.2, 3.2.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Расчет требуемой мощности очистных сооружений канализации на 2032 год

| Наименование технологической зоны | Средний суточный объем отведенных стоков, м³/сут | Требуемая мощность очистных сооружений канализации на 2032 год |
| --- | --- | --- |
| рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области | 438,5 | 500 |

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Учитывая, что расчеты гидравлических режимов на предприятии эксплуатирующем систему канализования не предоставлены, провести анализ гидравлических режимов не представляется возможным.

Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения следующие:

Самотечные коллекторы, квартальные и дворовые сети работают в непрерывном режиме транспортировки стоков.

Напорные коллекторы работают в автоматическом режиме. Стоки перекачиваются после срабатывания автоматики при достижении определенного уровня стоков в колодцах – накопителях.

Очистные сооружении осуществляют свою работу в круглосуточном непрерывном режиме.

Часы пик в работе всех элементов системы центральной канализации наблюдаются в периоды: с 6 до 8 часов утра, с 12 до 14 часов дня, и с 17 до 21 часа.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия, отсутствует.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области на период до 2032 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения)разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

-	строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

-	обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

-	повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На основании утвержденного генерального плана рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области для развития централизованной системы водоотведения мероприятия не предусматриваются.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На основании утвержденного генерального плана рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области для развития централизованной системы водоотведения мероприятия не предусматриваются.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На основании утвержденного генерального плана рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области для развития централизованной системы водоотведения мероприятия не предусматриваются.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На основании утвержденного генерального плана рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области для развития централизованной системы водоотведения мероприятия не предусматриваются.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения, описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На основании утвержденного генерального плана рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области для развития централизованной системы водоотведения мероприятия не предусматриваются.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На основании утвержденного генерального плана рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской областидля развития централизованной системы водоотведения мероприятия не предусматриваются.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На основании утвержденного генерального плана рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской областидля развития централизованной системы водоотведения мероприятия не предусматриваются.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Планируемые к выполнению в рамках данной схемы водоснабжения и водоотведения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованной канализации напрямую направленны на снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Реализация данных мероприятий не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания и не обусловит наличие непредотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.

Целью мероприятий является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

˗	обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

˗	рациональное использование водных ресурсов;

˗	предотвращение загрязнения водоёмов;

˗	соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

˗	действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

˗	борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

- ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия развития и модернизации системы водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области не предусматриваются.

- ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования плановых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень плановых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 0 |
|  | 2. Износ канализационных сетей, % | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 2. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 |
|  | 2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс кВтч год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. Иные показатели | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации.

На территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.