СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров
УТВЕРЖДЕНО:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПОСЕВНАЯ 

ЧЕРЕПАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2034 года

Актуализация на 2025 год

2025


Оглавление

7ВВЕДЕНИЕ


11Общие сведения о рабочем поселке Посевная .


13Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района


131.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


131.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны…………………


131.1.2. Описание территорий рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения


131.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


141.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


141.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


161.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


171.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


211.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


211.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды


211.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов



221.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


231.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения


231.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


261.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития рабочего поселка Посевная .


271.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды


271.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


281.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


281.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района (пожаротушение, полив и др.)


291.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


291.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;


301.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района


321.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


321.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы



341.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


351.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами


381.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения


401.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)


401.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


401.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


421.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.


421.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам



431.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


461.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


461.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


491.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


491.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего поселка Посевная и их обоснование


501.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен



501.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


501.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.


521.4.10
Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества


521.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует


521.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта



521.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке


521.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды


541.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


561.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам


571.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;


571.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования


641.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


691.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


70Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района


702.1. Существующее положение в сфере водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района


702.2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.


702.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


712.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


712.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


732.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


742.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


752.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


752.2.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения


762.2.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района


792.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:


792.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


792.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


802.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


802.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


812.3 Прогноз объема сточных вод


812.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


832.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


832.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам


842.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения


842.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.


862.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения


862.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;


872.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


892.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения………………………………………………………………………………………….

892.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


952.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


962.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


962.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


972.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


972.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует


982.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды


982.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади


1002.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.


1032.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.


1032.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.


1062.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.



ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2034 год рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, разработана на основании следующих документов: 

· Генерального плана рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
· и в соответствии с требованиями:

· «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает: 

· паспорт схемы; 

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем; 

· цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

· перечень мероприятий по реализации схемы; 

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.
ПАСПОРТ СХЕМЫ
1. Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района 
2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Администрация рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района 
Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 

· создание систем водоснабжения и водоотведения; 

· обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели

· оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района ; 

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

· установка приборов учета; 

· подсчет запасов воды;

· проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
· Создание современной коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг. 

· Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

· Улучшение экологической ситуации на территории рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района. 

· Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет глава рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района
.

Общие сведения о рабочем поселке Посевная 
Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: рабочий поселок Посевная, поселок Запрудный, село Дорогина Заимка. Административным центром муниципального образования является рабочий поселок Посевная.

Строительство рабочего поселка Посевная связано с появлением железной дороги. В 1914 году в данном месте возник разъезд №9 железной дороги.

Административный центр – р.п. Посевная

Территория всего – 25 995 га,

Официальное наименование – «Рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области.

Климат муниципального образования резко континентальный, характеризуется изменчивостью атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов. На территории рабочего поселка располагается метеостанция. 

Средняя температура января составляет минус 18,5º С, июля – плюс 17,9º С. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 48º С бывает редко (раз в 20-30 лет) в январе. Так же редко бывает и максимальная температура плюс 380С в июле.

Продолжительность отопительного периода составляет 230 суток при средней суточной температуре не ниже 8,9º С.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха, равной ниже 0ºС, составляет 180 суток.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца июля составляет 27%.

Среднее количество осадков за год составляет 514 мм. Максимальное суточное количество осадков – около 95 мм.

Наибольшее количество осадков приходится на летний период с максимумом в июле.

В зимний период количество осадков в связи с низкой температурой воздуха невелико. Минимальное количество осадков выпадает за период февраль-март.

Устойчивый снежный покров сохраняется в течение 161 дня в году.

Средняя высота снежного покрова в течение зимы – 37 см. Один раз в 20 лет высота снежного покрова может достигать 60 см.

Глубина сезонного промерзания супесей, песков мелковатых и пылеватых равна 264 см, а суглинистых и глинистых грунтов – 220 см. 

Поверхностные воды муниципального образования представлены следующими водными объектами: река Койниха протяженностью по муниципальному образованию 8 км (общая 20 км); река Иня протяженностью по муниципальному образованию 4,5 км (общая 140 км); река Каменка протяженностью по муниципальному образованию 3,8 км (общая 15 км).

В юго-западной части рабочего поселка Посевная на реке Иня располагается Посевнинский пруд глубиной 18 м и площадью водной поверхности 30 га. Объем пруда составляет более 1 млн. м3. На севере рабочего поселка находится пруд, площадь водной поверхности которого составляет 2 га.

Помимо этого на территории муниципального образования расположены пруды как вблизи населенных пунктов, так и на незаселенной территории. 

В гидрологическом отношении муниципальное образование характеризуется наличием двух водоносных горизонтов: нижний – водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозойских пород; верхний – грунтовые воды среднечетвертичных отложений. Водоносный горизонт развит повсеместно. Водовмещающими породами являются глинистые сланцы и песчаники. Водоносный горизонт палеозойских пород залегает на глубине 28-113 метров. Мощность вскрытой трещиноватой зоны – 11-117 метров.

Подземные воды имеют напорный характер. Уровни воды устанавливаются на глубине 5-10 метров.

Водообильность горизонта невысокая. Дебиты скважины колеблются в пределах 0,5-5,0 л/сек. при понижениях 1,0-67,0 м, чаще дебиты составляют 1-2 л/сек. при понижении уровня на 15-30 м. Удельные дебиты изменяются в пределах 0,008-1,6 л/сек., чаще всего они составляют 0,05-0,1 л/сек.

Минерализация колеблется в пределах 0,34-0,86 г/м. По солевому составу воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевым и гидрокарбонатно-натриевым. Из вредных компонентов в воде присутствует железо, чаще всего его количество не превышает 1 мг/л.

Горизонт имеет значение для водоснабжения, если его использовать совместно с грунтовыми водами четвертичных отложений.

Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений представляет собой лессовые суглинки с линзами и прослоями супесей и песков. Мощность горизонта колеблется от 4 до 86 метров.

На глубину залегания уровня подземных вод большое влияние оказывает расчлененность рельефа дневной поверхности и колеблется от глубин менее 2 м до 30 м. Воды горизонта пресные, минерализация менее 1 г/л. Воды жесткие, участками загрязнены.

Для крупного централизованного водоснабжения горизонт не перспективен ввиду небольшой водообильности, однако может быть эксплуатирован совместно с нижезалегающим водоносным горизонтом палеозойских отложений.

Официальное наименование – «Рабочий поселок Посевная» Черепановского района Новосибирской области.

Граница рабочего поселка Посевная и статус как городского поселения установлены законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПОСЕВНАЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение отдельных районных центров и большинства сельских населенных пунктов основано на использовании подземных вод. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества. Жители остальных населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением обеспечиваются питьевой водой из шахтных колодцев индивидуального и коллективного пользования.

В настоящее время на территории Администрации рабочего поселка Посевная действует совмещенная система водоснабжения хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопроводов низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин. Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водозаборных колонок и из колодцев частного владения.

Система водоснабжения рабочего поселка Посевная состоит из 12 скважин, водопроводной сети протяженностью 17,3 км.

Строительство водопровода проводилось с 1961 года, поэтому практически вся протяженность сетей ветхая, процент износа 75-90%.
1.1.2. Описание территорий рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Согласно Генеральному плану рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, а также данным, предоставленным Администрацией поселения, централизованным водоснабжением охвачена большая часть жилого фонда. Водоснабжение населения муниципального образования, не охваченных системой централизованного водоснабжения, осуществляется от шахтных колодцев и индивидуальных скважин.
 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение на территории рабочего поселка Посевная отсутствует. 

Систему холодного водоснабжения условно можно разделить на 3 технологические зоны: 

· Водоснабжение рабочего поселка Посевная объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Протяженность водопроводных сетей на территории рабочего поселка составляет 14,435 км. 

· Водоснабжение села Дорогина-Заимка объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Протяженность водопроводных сетей на территории посёлка составляет 2,0 км. 

· Водоснабжение поселка Запрудный объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Протяженность водопроводных сетей на территории посёлка составляет 0,8 км. 

Централизованным водоснабжением обеспечено около 90% населения муниципального образования.
1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Основные выводы по существующему состоянию системы централизованного водоснабжения сделаны на основе обследования системы водоснабжения рабочей группой организации разработчика, а также по анализу предоставленной информации ООО «ЖКХ Посевная» и Администрацией р.п. Посевная.
1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения рабочего поселка Посевная, представлена в таблице.

Таблица 1.1.3.2.1. – Основные характеристики водохранилища.

	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник

	Новая 15а
	168

(83,7)
	1992
	140
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Фурманова 9А
	83,5

(72,5)
	1961
	140
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Фурманова 3а
	Нет данных
	2012
	240
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Заводская 1
	Нет данных
	2013
	144
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Ленина 17а
	100

(60)
	1954
	96
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Островского 48а
	160

(110)
	2013
	140
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Вокзальная 2а
	130

(103)
	2013
	173
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Некрасова 22а
	126

(88,5)
	1974
	360
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Крылова 1
	170

(122)
	1980
	120
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	п. Запрудный
	85

(62)
	1963
	240
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	д. Заимка
	75


	1980
	144
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация

	Заводская 17а
	69
	1980
	144
	-
	нет
	нет
	ООО «ЖКХ Посевная»
	Администрация


1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
По состоянию на 2023 год в рабочем поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области отсутствуют насосные станции и сооружения по очистке и подготовки воды. Потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по содержанию железа от 0,8 мг/л до 1,2 мг/л (при норме 0,3 мг/л), и повышенной жесткости 7,2-7,8 мг/л (при норме 7,0 мг/л).
Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

· Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды; 

· Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

· Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды; 

· Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

· Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

· Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; 

· Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

· Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

· Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

· Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

· Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

По исследуемым показателям данные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области водоснабжение осуществляется подземной водой из 9 артезианских скважин, расположенных в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка.

Информация о характеристиках насосного оборудования представлена в таблице 1.1.3.4.1.

Таблица 1.1.3.4.1.− Информация о характеристиках насосного оборудования
	№ п/п
	Место расположения объекта

(источника водоснабжения, водозаборного сооружения)
	Наименование

объекта                (источника водоснабжения

водозаборного сооружения)
	№ скважин
	Кол-во

водона-порных башен
	Объем водона-порной башни, м3
	Наличие резервн. эл/снабж
	Глубина скважины

м
	Марка насоса и 

эл.двиг.
	Цель

 использования

хоз.питьевые нужды,

техническое,

горячее водоснабжение
	Дебет скважины

м3/час
	Факт. расход, м3/час
	Утвержден-ные запасы подземных вод

 м3/сут.
	Наличие ЗСО и павильона

	1
	пос. Запрудный
	скважина
	10
	-
	-
	
	85
	Бурвод - III
	хоз.питьевые нужды


	10
	10
	
	30

	2
	с. Дорогина Заимка
	
	15904
	1
	16
	
	75
	ЭПН 6*6,5*125
	
	4,8
	4,4
	
	30

	3
	р.п. Посевная, ул. Новая 15а
	
	928/1
	1
	25
	
	168
	ЭЦВ 6-16-140
	
	16
	16
	
	30

	4
	р.п. Посевная, Строителей
	
	С-1980
	1
	25
	
	120
	ЭПН 6*6,5*120
	
	12
	12
	
	30

	5
	р.п. Посевная, Крылова 1
	
	10-287
	1
	15
	
	170
	ЭПН 6*6,5*120
	
	5
	5
	
	30

	6
	р.п. Посевная, Островского 48
	
	Н-01607
	1
	15
	
	130
	ЭПН 6*6,5*120
	
	4
	6
	
	30

	7
	р.п. Посевная, Некрасова 22а
	
	12939
	1
	15
	
	126
	ЭПН 6*6,5*110
	
	18
	10
	
	30

	8
	р.п. Посевная, Фурманова 9а
	
	4201
	1
	25
	
	120
	ЭПН 10*7,5*125
	
	6
	6
	
	30

	9
	р.п. Посевная, Ленина 17а
	
	11
	-
	-
	
	78
	ЭПН 6*6,5*110
	
	4
	4
	
	30


Оценка энергетической эффективности транспорта воды возможна лишь косвенным методом, так как предприятие не ведет учета потребленной электрической энергии насосными агрегатами. Согласно данным предприятия насосы работают с КПД близким к паспортному, поэтому можно предположить, что энергетическая эффективность хорошая.
Таблица 1.1.3.4.2.− Удельный расход электрической энергии для подачи (подъема) установленного объема воды ВЗУ и НС
	Арт. скважина, насосная станция
	Расход эл. энергии, кВт
	Поднято воды, м3
	Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3

	-
	-
	-
	-


Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

· Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;
· Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.
Таблица 1.1.3.4.3. − Методы снижения энергопотребления насосных систем

	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 – 60 %

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 – 40 %

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.
	10 – 30 %

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10 %

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 – 20 %

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 – 3 %

	Замена насосов на более эффективные
	1 – 2 %


Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 1.1.3.4.4 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

	Причины высокого энергопотребления
	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления
	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий

	1
	2
	3

	Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п.
	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.
	От нескольких дней до нескольких месяцев

	
	- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.
	

	Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода
	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение
	Месяцы, годы

	
	- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.
	

	Переразмеривание насоса
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели - годы

	
	- Замена рабочего колеса.
	

	
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.
	

	
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Износ основных элементов насоса
	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.
	Недели

	Засорение и коррозия труб
	- Очистка труб
	Недели, месяцы

	
	- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.
	

	
	- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием
	

	Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) 
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели-годы

	- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса)
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.
	

	 
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме
	- Установка системы управления или наладка существующей
	Недели


1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Общая протяженность водопроводных сетей 17,3 км. Объекты системы водоснабжения находятся на балансе (организация собственник) администрации рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области.
Строительство водопровода проводилось с 1961 года, поэтому практически вся протяженность сетей ветхая, процент износа 75-90%.
Таблица 1.1.3.5.1 − Характеристика существующих водопроводных сетей
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	р.п. Посевная
	14,435
	100
	Сталь ПНД
	подземный
	2,2
	-
	75

	д. Заимка
	2,0
	100
	Сталь
	подземный
	2,2
	-
	75

	п. Запрудный
	0,8
	100
	Сталь чугун
	подземный
	2,2
	-
	90

	Всего:
	17,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.
1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В рабочем поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области отсутствуют насосные станции и сооружения по очистке и подготовки воды. Потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа от 0,8 мг/л до 1,2 мг/л (при норме 0,3 мг/л), и повышенной жесткости 7,2-7,8 мг/л (при норме 7,0 мг/л).
Строительство водопровода проводилось с 1961 года, поэтому практически вся протяженность сетей ветхая, процент износа 75-90%.

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Рабочий поселок Посевная не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине около 2,2 м от поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных температур.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории рабочего поселка Посевная не выявлено.
1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся на балансе администрации рабочего поселка Посевная.
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения рабочего поселка Посевная являются:

· реконструкция и модернизация основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

Схема водоснабжения рабочего поселка Посевная разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района являются: 

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

· реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей рабочего поселка Посевная ;

· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
· улучшение экологической обстановки;

· повышение надежности водоснабжения;

· экономия электроэнергии.

Целевые показатели: 

Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

· Постоянный контроль качества воды после водоподготовки; 

· Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (водозаборов, резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 

· При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
· При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;
· Внедрение системы диспетчеризации.
Показатели качества обслуживания абонентов:
· Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

· Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

· Сокращение времени устранения аварий.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

· Установка приборов учета воды на водозаборах, у потребителей и общедомовых; 

· Контроль объемов отпуска и потребления воды; 

· Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

· Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

· Автоматизация системы учета ресурсов;
· Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
· Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства; 

 В таблице 1.2.1.1 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района.
Таблица 1.2.1.1 − Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

	Группа
	Целевые показатели на 2025 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	80

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	10,5

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	7,8

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	4

	
	3. Износ водопроводных сетей,%
	75

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	1

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	90

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	60

	
	промышленные объекты
	отсутствуют

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	13

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	60

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год)
	отсутствуют

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	100

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водо​подготовку – кВт*ч/м3
	

	
	
	на подачу –кВт*ч/м3
	1,25


1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития рабочего поселка Посевная .
Развитие р.п. Посевная возможно по 2 вариантам социально-экономического развития:

- инерционный;

- инновационный.

Инерционный (сдержанный) вариант подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой убыли населения, численность которого к 2032 году должна будет составить примерно 3650 человек. 

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного вариант положительной (по сравнению с инерционным вариантом) динамики в изменении численности населения муниципального образования (к 2032 г. число жителей муниципального образования составит примерно 4800 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения муниципального образования. 

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов.

Развитие системы водоснабжения необходимо увязывать с развитием МО в общем, поэтому возникает потребность в разработке 2 вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». В основной части схемы принят инерционный вариант развития, 2-ой вариант схемы- инновационный.

В генеральном плане р.п. Посевная существуют проектные предложения и показатели, которые нужно учитывать при планировании развития системы водоснабжения.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 

Согласно данным ООО «ЖКХ Посевная», объем поднятой воды в 2024 году составил 176,1 тыс. м3.  
Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс подачи и реализации воды, тыс. м3
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Год

2024

	1
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	176,1

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	-

	3
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	18,8

	4
	Полезный отпуск, из них:
	тыс.м3/год
	157,3

	4.1
	Население
	тыс.м3/год
	142,2

	4.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	3,0

	4.3
	Промышленные предприятия
	тыс.м3/год
	12,1

	5
	Объёмы реализации воды, в том числе:
	тыс.м3/год
	

	5.1
	Питьевая вода
	
	157,3

	5.2
	Техническая вода
	
	-

	5.3
	Горячая вода
	
	-


[image: image1.png]11%

89%

= MoTepw 8 ceTv BoAOCHaBKeHMA MonesHoiii omyck




Рисунок 1.3.1.1 – Структура поднятой воды, тыс. м3

Как видно из рисунка, полезный отпуск составляет 89 % от общего количества поднятой воды. Потери составляют 11% от поднятого количества.

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс потребления холодной воды представлен в таблице 1.3.2.1. Отпуск горячей воды не осуществляется.

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс потребления холодной воды (в сутки наибольшего водопотребления)
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	2024 год
	Ожидаемый 2025 год

	
	
	Максимальное водопотребление
	Максимальное водопотребление

	
	
	м3/сут.
	тыс.м3/год
	м3/сут.
	тыс.м3/год

	1
	р.п. Посевная
	0,44
	160,9
	0,44
	160,9

	2
	п. Запрудный
	нд
	нд
	нд
	нд

	3
	д. Заимка
	нд
	нд
	нд
	нд


Среднесуточный полезный отпуск питьевой воды составляет 440,8 м3/сут.

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Год

2024

	1
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	176,1

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	-

	3
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	18,8

	4
	Полезный отпуск, из них:
	тыс.м3/год
	157,3

	4.1
	Население
	тыс.м3/год
	142,2

	4.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	3,0

	4.3
	Промышленные предприятия
	тыс.м3/год
	12,1

	5
	Объёмы реализации воды, в том числе:
	тыс.м3/год
	

	5.1
	Питьевая вода
	
	157,3

	5.2
	Техническая вода
	
	-

	5.3
	Горячая вода
	
	-


[image: image2.png]= Hacenenue

= BIO/LKETHO- GMHaHCHPYeMble OpraHH3aUMh

= TIPOMbILIIEHHbIE MPEANPUATHA




Рисунок 1.3.3.1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды

Исходя из данных рисунка видно, что основная масса полезно отпущенной воды расходуется на население (90%). 

Всего 2 % приходится на бюджетофинансируемых потребителей.
Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды представлены в таблице 1.3.3.1. Фактически потребленные объемы значительно ниже нормативных значений.
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.
В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

Учет водопотребления осуществляется с помощью общедомовых приборов учета водоснабжения в многоквартирных домах в количестве 35 шт. (23 шт.-тепловых, 12- ХВС), а так же индивидуальных домах в количестве 501 шт. (120-тепловых, 381-ХВС).
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района
Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

· на хозяйственно-питьевые нужды;

· на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

· на производственно-технические цели;

· на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,
Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
· Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.
Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;
Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей, полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, составляют 102,83 л/с.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.
1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 545,11 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],
где Ксут.max = 1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 545,11= 654,13 м3/сут.
Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: 
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.
На расчётный срок: Qрист.= [654,13/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 30,07 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 30,07 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В рабочем поселке Посевная система горячего водоснабжения потребителей отсутствует.

[image: image3.emf]
Рисунок 1.3.8.1– Схема сетей водоснабжения р.п. Посевная .

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	157300,00
	430,9
	440,00
	31,01
	12,31
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	157300,00
	430,9
	440,00
	31,01
	12,31
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14

	10
	Итого
	157300,00
	430,9
	440,00
	31,01
	12,31
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14


1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.10.1 - Сведения об ожидаемом потреблении питьевой, технической воды
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	157300,00
	430,9
	517,15
	21,55
	5,99
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	157300,00
	430,9
	517,15
	21,55
	5,99
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	128800
	352,88
	423,45
	17,64
	4,90
	141680,00
	388,16
	465,80
	27,17
	10,78
	162932,00
	446,39
	535,67
	31,25
	12,40

	6
	Бюджетные организации
	3200
	8,77
	10,52
	0,44
	0,12
	3520,00
	9,64
	11,57
	0,68
	0,27
	4048,00
	11,09
	13,31
	0,78
	0,31

	7
	Прочие потребители
	12700
	34,79
	41,75
	1,74
	0,48
	13970,00
	38,27
	45,93
	2,68
	1,06
	16065,50
	44,02
	52,82
	3,08
	1,22

	8
	Собственное потребление организации
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	18800
	51,51
	61,81
	2,58
	0,72
	16245,00
	44,51
	53,41
	3,12
	1,24
	15920,10
	43,62
	52,34
	3,05
	1,21

	10
	Итого
	176100
	482,4
	578,96
	24,12
	6,70
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Население
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	176100
	482,4
	578,96
	24,12
	6,70
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	176100
	482,4
	578,96
	24,12
	6,70
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	128800
	352,8
	423,45
	17,64
	4,90
	141680,00
	388,16
	465,80
	27,17
	10,78
	162932,00
	446,39
	535,67
	31,25
	12,40

	6
	Бюджетные организации
	3200
	8,77
	10,52
	0,44
	0,12
	3520,00
	9,64
	11,57
	0,68
	0,27
	4048,00
	11,09
	13,31
	0,78
	0,31

	7
	Прочие потребители
	12700
	34,79
	41,75
	1,74
	0,48
	13970,00
	38,27
	45,93
	2,68
	1,06
	16065,50
	44,02
	52,82
	3,08
	1,22

	8
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	18800
	51,51
	61,81
	2,58
	0,72
	16245,00
	44,51
	53,41
	3,12
	1,24
	15920,10
	43,62
	52,34
	3,05
	1,21

	10
	Итого
	176100
	482,4
	578,96
	24,12
	6,70
	175415,00
	480,59
	576,71
	33,64
	13,35
	198965,60
	545,11
	654,13
	38,16
	15,14


1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2036 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	ХВС Потери
	18800
	51,51
	61,81
	2,58
	0,72
	16245,00
	44,51
	53,41
	3,12
	1,24
	15920,10
	43,62
	52,34
	3,05
	1,21


1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой, технической воды в рабочем поселке Посевная в таблице 1.3.10.1.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

 Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 30,07 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок. 
1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории рабочего поселка Посевная» статусом гарантирующей организации наделена организация ООО «ЖКХ Посевная».
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации. 

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение. 

Согласно Правилам и критериям определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № «О водоснабжении и водоотведении», администрации рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области рекомендуется для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области наделить статусом гарантирующей организацией: 

1.
ООО «ЖКХ Посевная»;

2.
Установить зоной деятельности ООО «ЖКХ Посевная» территорию п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка, системы водоснабжения от артезианских скважин.
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями). 
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основными целями развития системы водоснабжения являются:

· обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

· 100 % обеспечение жителей водой питьевого качества;

· обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут. на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2. 
На территории населенных пунктов рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п.5.2, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 110 л/с; количество одновременных пожаров 5; продолжительность пожара 3 часа.

Схема водоснабжения остается неизменной.
Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

 Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).

Водопроводная сеть р.п. Посевная осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе по необходимости пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

В целом по рабочему поселку Посевная, сроки реализации проекта: 2024-2034 гг.:

· Реконструкция водопровода в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка до 2034 года;

· Установка преобразователей тока на скважины до 2034 года;

· Строительство станций очистки и подготовки воды до 2034 года;

· Установка приборов учета водоразбора и водозабора до 2034 года;
Основные мероприятия

Таблица 1.4.1.1. - Основные мероприятия развития системы водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование
	Сроки

реализации

	
	
	

	1.
	Реконструкция водопровода в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка до 2034 года;
	до 2034 года

	2
	Установка преобразователей тока на скважины до 2034 года;
	до 2034 года

	3
	Строительство станций очистки и подготовки воды до 2034 года;
	до 2034 года

	4
	Установка приборов учета водоразбора и водозабора до 2034 года;
	до 2034 года


* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации. 
1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Для нормальной работы системы водоснабжения р.п. Посевная, вне зависимости от сценария развития на период до 2034 г предусматриваются следующие мероприятия:

- Реконструкция водопровода в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка до 2034 года;

- Строительство станций очистки и подготовки воды;

- Установка преобразователей тока на скважины;

- Установка приборов учета водоразбора и водозабора.
Перспективная система водоснабжения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет: 
1) узлы технического учета воды забираемой от источника; 
2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть; 
3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения; 
4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

1. Экономия электроэнергии и воды за счет:

· логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

· поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

· автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.).
2. Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

· применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

· применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

· снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала.
3. Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

· автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

· оперативной обработки информации.

· своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.
4. Повышение надежности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке 2.

[image: image4.png]Ynpaenexue pacnpedeneHHou cemsto
sodocHabmenus

LenmpansHbi
Oucnemuepckua nysxkm

Bay-2 . |sayen

Ynpaenenue aodo3aGopHsim
yanom





Рисунок 1.4.2.1 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

· дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС;
· (давление, расход, потребление электроэнергии);

· автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;

· аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
На расчетный срок до 2034 года: 

· Реконструкция водопровода в р.п. Посевная, п. Запрудный, д. Заимка до 2034 года;
· Строительство станций очистки и подготовки воды
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Автоматизация и диспетчеризация

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно- охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения и водоотведения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

· повысить
показатели
качества
питьевой
воды
и
оказываемых услуг потребителям;

· оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

·  снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

· сократить потери воды при транспортировке;

· сократить затраты на ремонт оборудования;

· предотвратить
возникновение
аварийных ситуаций
и сократить
время устранения их последствий;

· повысить надежность управления технологическими процессами;

· повысить уровень безаварийности технологических процессов;

· повысить качество и эффективность процесса
оперативного управления системой водоснабжения;

· производить комплексный коммерческий и технический учет;

· обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения и водоотведения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

· Подсистема автоматизации первого подъёма воды из подземных и открытых водных источников;

· Подсистема автоматизации водоподготовки;

· Подсистема автоматизации второго и третьего подъёма воды;

Автоматизация при транспортировке воды

Вода из водохранилища поступает самотеком без участия насосных станций, автоматизация на данной стадии не является целесообразной.

Автоматизация процессов водоподготовки

Технологический процесс водоподготовки заключается в отделении механических примесей, очистке и осветлении воды. Вода отстаивается в различных видах отстойников, проводится фильтрование на скорых и медленных фильтрах. Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Автоматизация водоочистных сооружений позволяет реализовать:

· автоматизированное управление подачей воды на сооружения по заданному расписанию;

· автоматическую стабилизацию расхода исходной воды и воды на смесителях;

· автоматизированный учет запасов воды в резервуарах и бассейнах;

· автоматическое поддержание заданной скорости фильтрации;

· автоматизированный вывод фильтров на промывку по фильтроциклу, потере напора или качества воды;

· автоматизированный учет фильтрованной воды;

· автоматизированный анализ воды;

· автоматизированное управление режимами работы по графику или заданию из ЦДП;

· автоматизированное поддержание необходимого уровня, расхода, давления;

· автоматизированный
учет
потребления
электроэнергии,
в
том
числе поагрегатный;

· автоматизированный учет времени наработки оборудования;

· отображение информации на местном АРМ оператора;

· ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

· видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объект;

· непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом.

[image: image12.jpg]


 

Рисунок 1.4.4.2 – Автоматизация системы водоподготовки.

Автоматизация второго и третьего подъёма воды

Подача воды от водохранилища до ЦТП осуществляется самотеком, без участия насосных станций. Подача воды от ЦТП до потребителя осуществляется с применением насосного оборудования, расположенного в тепловом пункте. Автоматизация процессов осуществляется на одном уровне с отопительными сетями и сетями ГВС.
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Учет водопотребления осуществляется с помощью общедомовых приборов учета водоснабжения в многоквартирных домах.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего поселка Посевная и их обоснование
Водоснабжение рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района предусматривается по существующей схеме со строительством магистральных и распределительных сетей водоснабжения. 

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В рабочем поселке Посевная отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции. 
Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения соответствуют границам муниципального образования.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
На рисунке 1.4.9.1 представлена схема существующего холодного водоснабжения р.п. Посевная. В перспективе сохраняется существующая трассировка трубопроводов.
[image: image5.emf]
Рисунок 1.4.9.1 – Существующая схема холодного водоснабжения в р.п. Посевная 
1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.
1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.
1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района являются: 

· развитие коммунальной инфраструктуры;

· развитие социально-бытовой инфраструктуры;

· улучшение условий жизни населения;

· развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов..
1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

· микробиологические;

· органолептические;

· обобщенные;

· неорганические и органические вещества;

· радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
1.5.1.
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Перспективное строительство ОС позволит исключить вредное воздействие на водный бассейн.

1.5.2.
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Проведение всех мероприятий по организации второго пояса зоны санитарной охраны, осуществляют те предприятия, учреждения или организации, которые используют данную территорию, а также те, деятельность которых вызвала санитарное неблагополучие.

Обычно вся территория первого пояса зоны санитарной охраны находится в непосредственном ведении водопроводного предприятия, которое и обеспечивает на этой территории предусмотренный проектом санитарный режим.

В целях предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

· для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

· водоотбор должен учитываться по 2 тарифам: нормативного и потребления сверх нормы;

· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

· выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них.

· Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

· обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

· организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

· вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

· систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.
Перспективная очистка воды будет производиться ультрафиолетом, что намного безопаснее использования жидкого хлора.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
В таблице 1.6.1.1 представлены капитальные вложения в мероприятия, предусмотренные в пункте 1.4.1 «Перечень основных мероприятий о реализации схем водоснабжения». На рисунках 1.6.1.1 и 1.6.1.2 представлены инвестиции в сети ХВС с разбивкой по диаметрам.

 Таблица 1.6.1.1. – Мероприятия по развитию системы водоснабжения
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Кол-во (объем, протяженность и пр.)
	ИТОГО кап, вложений, тыс. руб.
	Капитальные вложения*, тыс. руб.

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	Проектные работы

	-
	Мероприятия не запланированы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство, реконструкция и модернизация оборудования

	1
	Строительство станций очистки и подготовки воды
	1 шт.
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3000

	2
	Установка преобразователей тока на скважины
	н/д
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	3
	Установка приборов учета водоразбора и водозабора
	-
	100
	-
	50
	50
	-
	-
	-
	-

	Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения

	4
	Замена ветхих участков водопроводных сетей
	7800 м
	10 000
	0
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	0

	ИТОГО:
	
	13 200
	0
	2050
	2050
	2100
	2000
	2000
	3000


* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2021 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.
Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы водоснабжения разрабатываются в соответствии с Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013 года.

Предполагаемые источники инвестиций сформированной схемы теплоснабжения:
· Собственные денежные средства.
· Денежные средства Новосибирской области.
· Заемные денежные средства внешних инвесторов.
В соответствии с Требованиями к схеме водоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сооружений системы водоснабжения на каждом этапе;

· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей, насосных станций на каждом этапе;

· предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
· расчеты эффективности инвестиций;
· расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения.
1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

8. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
Нормативно-методическая база для проведения расчетов

· Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

· «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

· «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г;

· «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2002 г;

· «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, ноябрь 2004 г.

Макроэкономические параметры

Сроки реализации

Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития Российской Федерации (далее МЭР РФ):

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016-2018 годы (данные сайта МЭР РФ, октябрь 2015 г.)

Сценарные условия, основные параметры прогноза социально- экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (данные сайта МЭР РФ, май 2015 г.);

Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2016 года (в среднем к предыдущему году) (данные сайта МЭР РФ, 23 октября 2014 г.);

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2037 года (данные сайта МЭР РФ от ноября 2013 г.).

Применяемые
при
расчетах
ценовых
последствий
реализации
схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 1.7.3.1.

Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

· базовый период регулирования установлен на конец 2015 года;

· производственные расходы товарного отпуска воды за 2012г, 2013г, 2014г и план на 2015г приняты по материалам тарифных дел;

· производственные расходы на отпуск воды потребителям сформированы по статьям, структура которых установлена на основании предоставленных данных.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 2022 – 2034 гг. Шаг расчета – 1 год. 

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 1.6.2.1- Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР 
	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01


Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. 
В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

· показатели качества питьевой воды; 

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Целевые показатели учитываются: 

· при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 

· при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 

· при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 

· при разработке производственных программ регулируемых организаций. 

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 

· фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

· результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 

· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
	Группа
	Целевые показа гели на 2023 год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.%
	80
	78,0
	76,1
	74,1
	70,4
	66,9
	63,6
	60,4
	57,4
	54,5
	51,8
	49,2
	46,7
	44,4
	40,00
	39,00

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.%
	10,5
	10,2
	10,0
	9,7
	9,2
	8,8
	8,3
	7,9
	7,5
	7,2
	6,8
	6,5
	6,1
	5,8
	5,25
	5,12

	2. Показатели надежности и
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	7,8
	7,3
	6,8
	6,3
	5,9
	5,5
	5,2
	4,8
	4,5
	4,2
	3,9
	3,7
	3,4
	3,2
	3,0
	2,8

	бесперебойности
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	4
	3,9
	3,8
	3,7
	3,5
	3,3
	3,2
	3,0
	2,9
	2,7
	2,6
	2,5
	2,3
	2,2
	2
	1,95

	водоснабжения
	3. Износ водопроводных сетей.%
	75
	69,6
	64,2
	58,8
	53,3
	47,9
	42,5
	37,1
	31,7
	26,3
	20,8
	15,4
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	90%
	91,0%
	92,0%
	93,0%
	94,0%
	95,0%
	96,0%
	97,0%
	98,0%
	99,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100%
	100%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	60%
	64%
	68%
	72%
	76%
	80%
	84%
	88%
	92%
	96%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	промышленные объекты
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	13%
	11,38%
	9,95%
	8,71%
	7,62%
	6,67%
	5,83%
	5,11%
	4,47%
	3,91%
	3,42%
	2,99%
	2,62%
	2,29%
	2,00%
	0,00%

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	60
	57,1
	54,1
	51,2
	48,2
	45,3
	42,3
	39,4
	36,4
	33,5
	30,5
	27,6
	24,6
	21,7
	18,7
	15,8

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	100
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/мЗ
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на подачу -кВтч/мЗ
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Безхозяйные объеты не выявлены.

Таблица 1.8.1. - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	
	
	
	


Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

· субъектов Российской Федерации;

· органов местного самоуправления;

· на основании заявлений юридических и физических лиц;

· выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района.
Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

В рабочем поселке Посевная действует централизованная система водоотведения.

Система сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рабочего поселка Посевная состоит из канализационной сети, коллектора и выпуска канализации.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в рабочем поселке Посевная городского округа обеспечивается самотечными коллекторами. 

Канализационные сети общей протяженностью 3,0 км. и диаметром 110 мм, ПНД.
Система бытовой канализации - самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС, затем сточные воды по напорному коллектору отводятся в колодец-гаситель, откуда самотеком поступают на КОС.

Таблица 2.1.2.1. - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание

(состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка

(состав сооружений и оборудования)

	
	
	
	
	


Таблица 2.1.2.2. - Информация по очистным сооружениям канализации КОС

	Место расположения КОС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед.
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	


Таблица 2.1.2.3. - Характеристика канализационных насосных станций КНС

	Место расположения КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед.
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	


Таблица 2.1.2.4. - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации (КНС, КОС и т.д.)

	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во
	Износ, %
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На всей территории р.п. Посевная действует система централизованного водоотведения. Выделение технологических или эксплуатационных зон не производится. ООО «ЖКХ Посевная» является единственной организацией, осуществляющей эксплуатацию системы водоотведения.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы.
2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения в настоящее время отсутствует.
Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.
Направления утилизации осадков сточных вод (вариант).
[image: image6.emf]
Рисунок 2.1.4.1 Направления утилизации осадков сточных вод
Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены к следующим методам:

· использование осадка для производства биопочвы утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента.

Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных почв - применение почвогрунтов с использованием обезвоженных и обезвреженных осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, получаемые в результате их очистки, являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. В 1 м3 обезвоженного осадка содержится около 9 кг азота и 18 кг фосфора.

Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько важнейших экологических задач:

утилизация отхода очистных сооружений;

снижение затрат на доставку почвогрунтов;

созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов.

[image: image7.emf]
Рисунок 2.1.4.2 Технология производства почвогрунтов
Использование современных термических технологий позволяют минимизировать эмиссионные изменения, возникающие в результате сжигания осадка, что не приводит к превышению нормативных показателей в отработанном воздухе. При этом, скрытая в сухом веществе осадка тепловая энергия используется для покрытия энергетических потребностей, необходимых для испарения избыточной влаги и нагрева воздуха горения.
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в рабочем поселке Посевная городского округа обеспечивается самотечными коллекторами. 

Канализационные сети общей протяженностью 3,0 км. и диаметром 110 мм, ПНД.

Система бытовой канализации - самотечно-напорная. 
Таблица 2.1.5.1 - Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей на территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области

	Наименование участка (населенного пункта)
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода

в эксплуатацию
	Износ %
	Балансодержатель

	р.п. Посевная
	3,0
	110
	ПНД
	2014
	18
	МО Посевная

	ИТОГО:
	3,0
	
	
	
	
	


2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. 

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации сооружений в составе КОС выявлено, что наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

· Строгим соблюдением технологических регламентов;

· Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

· Контролем за ходом технологического процесса;

· Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

· Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

· Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;

· Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения очистки. Основные причины, приводящие к нарушению процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс очистки.
Полноценную оценку безопасности и надежности объектов системы водоотведения провести невозможно, так как предприятие не ведет подробный учет аварийных на канализационных сетях. 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Поверхностно-ливневые сточные воды неорганизовано отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и биологическую очистку. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется строительство очистных сооружений.

Строительство объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды. 

Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по строительству объектов канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Акташского сельского поселения.
2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Население, не обеспеченное услугой централизованного водоотведения, проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи техники путем вывоза ассенизаторскими машинами.
На территории с. Кепервеем отсутствует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся на сельскую свалку ассенизационными машинами. Объекты социальной сферы используют выгребные ямы. Жилой сектор обеспечен уличными туалетами-выгребами.
На территории р.п. Посевная имеется ряд потребителей (организации, жилой фонд, частные дома), не охваченных централизованной системой водоотведения. Эти потребители используют выгребные ямы, вывоз из которых осуществляется ассенизационными машинами.
2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района
На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области организована только в р.п. Посевная. В остальных населенных пунктах система водоотведения представлена выгребными ямами и септиками.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения: 

· небольшой процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации; 

· высокий износ сетей водоотведения на территории р.п. Посевная; 

· неконтролируемый сброс в водные источники неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием во многих населенных пунктах централизованной системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока; 

· отсутствие данных лабораторных анализов качества очистки сточных вод; 

· неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние систем водоотведения. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов и канализационных насосных станций составляет порядка 80%. Последнее десятилетие сети практически не обновлялись.

Физическое устаревание основного оборудования насосных станций, очистных сооружений и систем транспорта сточных вод вкупе с моральным устареванием технологий очистки сточных и систем управления объектами системы водоотведения ведёт к резкому снижению качества предоставляемых услуг, а также увеличению издержек.

Насосное оборудование не обеспечено современными системами контроля и управления производительности. КПД насосных агрегатов, в связи с высоким износом, минимальный что приводит к значительным издержкам.
2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области организована только в р.п. Посевная. В остальных населенных пунктах система водоотведения представлена выгребными ямами и септиками.

2.1.10.1 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов
Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691, централизованная система водоотведения (далее ЦСВ) р.п. Посевная по совокупности соблюдения установленных критериев подлежат отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов:

а) Объем сточных вод, принятых в ЦСВ р.п. Посевная, определенные, соответственно, для вышеуказанного населённого пункта, за 3 календарных года (2021-2024 гг.) от: многоквартирных домов и жилых домов; гостиниц, иных объектов для временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, составляет более 90 процентов от общего объема сточных вод, принятых в ЦСВ. 

Таблица 2.1.10.1.1 - Среднегодовой объем принятых сточных вод
	№ п/п
	Показатель
	Среднегодовой объем принятых сточных вод, тыс.м3

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	р.п. Посевная

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	105,48
	105,48
	105,48

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	105,48
	105,48
	105,48

	
	
	100 %
	100 %
	100 %

	3
	в т.ч. привозимых на КОС ассенизаторским транспортом
	35,7
	35,7
	35,7

	
	
	33,8 %
	33,8 %
	33,8 %


б) Объекты систем водоотведения находятся в собственности Администрации рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области. Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в р.п. Посевная, осуществляет ООО «ЖКХ Посевная», определено гарантирующей организацией на территории рабочего посёлка Посевная Черепановского района Новосибирской области для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в р.п. Посевная, одним из видов экономической деятельности которой, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

2.1.10.2 Перечень и описание централизованной системы водоотведения
На территории р.п. Посевная имеются действующие канализационные очистные сооружения. 

Схема канализации включает в себя следующие сооружения: 

· Внутриквартальные сети;

· КОС (выполняет функцию отстойника).

При этом хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в КОС для очистки стоков.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий приняты по СП 32.13330.2018 -от очистных сооружений – 200 м. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, принято равному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Таблица 2.2.1.1 - Баланс поступления сточных вод за 2023 год
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, мЗ/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	119,11
	330,85
	41,35

	2
	Население 
	105,41
	292,75
	36,6

	3
	Бюджетные организации
	13,70
	38,1
	4,75

	4
	Итого
	119,11
	330,85
	41,35


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток на территории рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района отводится естественным путем по рельефу. 

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.
2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В рабочем поселке Посевная нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.

Таблица 2.2.3.1 - Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод, планы по установке приборов учета 

	Объект
	Марка прибора учета

	
	


Таблица 2.2.3.2 - Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод

	Место установки
	Дата установки

	Отсутствуют
	Отсутствуют


2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы представлены в таблице.

Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения за последние 10 лет представлены в таблицах.
Таблица 2.2.1.1 - Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области
	Наименование очистных сооружений
	куб.м/год

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	КОС
	-
	92,07
	98,63
	106,97
	119,11
	119,11
	119,11


2.3 Прогноз объема сточных вод
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2018. Прогнозируемый расчетный объем хозяйственных стоков, подлежащих водоотведению по муниципальному образованию на расчетный срок – среднесуточный объем отводимых стоков составит 513,5 м3/сут, или 187,43 тыс.м3/год. Прогнозируемый среднесуточный объем стоков в зависимсоти от характера стока подразделится на:
- сток по составу близкий к хоз-бытовому стоку – 453,0 м3/сут или 165,34 тыс.м3/год;

- сток по составу, требующий разбавления очищенными сточными водами (из выгребных ям, прибывающих в них более 7 суток) – 60,5 м3/сут или 5,7 тыс.м3/год.

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли населения, проживающего в домах оборудованных внутренней канализацией, строительством нового жилищного фонда, развитием системы культурно-бытового обслуживания.
Таблица 2.3.1.2 - Существующие и перспективные балансы сточных вод 

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2025 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	119,11
	330,85
	41,35
	131,02
	363,93
	45,40
	187,43
	513,50
	53,50

	2
	Население
	105,41
	292,75
	36,6
	115,95
	322,02
	40,26
	170,85
	468,08
	48,34

	3
	Бюджетные организации
	13,70
	38,1
	4,75
	15,07
	41,91
	5,14
	16,58
	45,42
	5,16

	4
	Итого
	119,11
	330,85
	41,35
	131,02
	363,93
	45,40
	187,43
	513,50
	53,50


2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

территории рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области централизованное водоотведение осуществляется на всей территории р.п. Посевная.

Эксплуатирующие организации:

· ООО «ЖКХ Посевная»

Проектные решения системы водоснабжения ГП Посевная базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Нормы водоотведения согласно СНиП принимаются равными нормам водопотребления без учета расходов на пожаротушение и полив. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Водоотведение от предприятий и котельных, объектов капитального строительства спортивно-оздоровительных и развлекательных комплексов и объектов соцкультбыта определено, исходя из расчетного водопотребления за вычетом расходов воды, используемой на подпитку оборотных систем водоснабжения и пополнение бассейнов.

В поселке сохраняется действующая система производственно-бытовой канализации.
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

КОС р.п. Посевная.

В соответствии с перспективным балансом и прогнозируемыми объемами стока, поступающих на КОС будет составлять 513,5 м3/сут, в т.ч. 60,5 м3/сут, требующих разбавления очищенными сточными водами. 

При разбавлении очищенными сточными водами их количество принимается 3-4 м3 на 1 м3 привозного стока, таким образом объем очищенных стоков на разбавление привозного стока составит 181,5 м3/сут.

Таблица 2.3.3.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Расход воды

	
	
	
	Расчетный срок

	1
	Часовой расход
	м3/час
	53,50

	2
	Среднесуточная мощность очистных сооружений
	м3/сут
	755,50

	3
	Максимальная мощность очистных сооружений
	м3/сут
	900,00


2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будут производится через систему самотечных трубопроводов и систему КНС. 
Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

К 2034 году в соответствии с перспективным балансом и прогнозируемыми среднесуточными объемами стока, поступающих на КОС будет составлять 513,5 м3/сут. Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока в р.п. Посевная , производительностью 240 м3/сут. с расходами сточных вод на расчетный срок (513,5 м3/сут), показывает, что производительности очистных сооружений недостаточно для очистки сточных вод на расчетный срок и требуется увеличение производительности очистных сооружений. 

Учитывая, что существующие очистные сооружения находятся в неработоспособном и неудовлетворительном сосотяни и выполняют лишь роль отстойника, биологичекая очистка на сегодняшний день не протекает, требуется их реконструкция.  При выборе технологической схемы очистки необходимо уделить внимание современным методам очистки, включающих в себя удаление биогенных элементов и доведения качтества очистки до норм, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного значения. Предпочтетельны сооружения в блочно-модульном исполнении заводсого изготовления, применения которых позволит значительно сократить сроки строительно-монтажных работ, повысит качество обслуживание и удобство эксплуатации. Максимальная мощность очистных сооружений на расчетный период с учетом инфильтрации ливневых вод составит до 900 м3/сут.
Для улучшения экологической обстановки на территории рабочего поселка Посевная предусмотрена прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации, с подключением к централизованной системе водоотведения планируемых объектов.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:

· для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

· при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

· общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

· утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

· подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения ГП Посевная разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения рабочего поселка Посевная являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

· модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

· обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· создание системы управления канализацией рабочего поселка Посевная с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

	Объект, адрес
	Наименование работ
	Достигаемый эффект

	Очистные сооружения в р.п. Посевная 
	Реконструкция ОС
	Соблюдение нормативов качества
очистки сточных вод

	Реконструкция канализационных сетей в р.п. Посевная 
	Замена всех участков трубопроводов на новые
	Снижение количества аварий на сетях, повышение надежности

системы в целом

	Замена насосов 
на КНС с электродвигателем
	Замена старых насосов на новые
	Повышение надежности системы



*ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Несоответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям требует принятия мер по реконструкции ОС в р.п. Посевная .

Канализационные сети выработали свой срок эксплуатации и нуждаются в реконструкции. 

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Канализационная насосная станция представляет собой комплекс подземных цилиндрических резервуаров, выполненный на основе емкости согласно ТУ 4859 – 001 – 60245305 – 2009 из стеклопластика, в котором устанавливаются погружные насосные агрегаты, комплектующиеся требуемой трубной обвязкой.

Материалы, применяемые при изготовлении комплектных КНС – армированный стеклопластик, ПВХ, нержавеющая сталь – не поддаются коррозии и гниению, устранив тем самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы сооружений. Срок службы рабочей эксплуатации стеклопластиковой емкости КНС не менее 50 лет. Работа насосного оборудования также рассчитана на длительный срок, так как все рабочие механизмы, а по некоторым маркам и корпус, выполнены из нержавеющий стали. Оборудование имеет гигиенические сертификаты. КНС выпускаются готовыми к непосредственной установке в систему канализации. Здание решеток представляет собой полузаглубленный на отметку подводящего трубопровода блок со смонтированными внутри лотками для размещения фильтрующей системы.

Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.

Наиболее ответственные участки системы канализации, пересекающие автодороги или испытывающие повышенную внешнюю нагрузку, требуют использования особо прочных труб. В этих случаях применяются гофрированные внешние канализационные трубы из металлопластика, обладающие повышенной гибкостью при сохранении прочности. Использование таких труб позволяет намного снизить количество различного рода соединительных фитингов, применяемых для устройства сложных по конфигурации участков системы.

Традиционно использовавшаяся до недавнего времени стальная труба канализационная для наружных работ имеет ряд недостатков:

Подверженность коррозии. Срок службы таких труб, как правило, составляет несколько лет, поскольку коррозия до 1 мм в год при толщине стенок металлических труб в 1 см очень быстро истончает их.

Уменьшение пропускной способности. На внутренних стенках канализационных труб, изготовленных из металла, очень быстро образуются отложения, существенно снижающие просвет, что приводит к ухудшению их проходимости и значительному снижению производительности всей системы.

Хорошей альтернативой стальным трубам в последнее время стали трубы из металлопластика, чугуна, а также различных полимерных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие.

Трубы пластиковые канализационные наружные обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими материалами:

· Прочность;

· Долговечность;

· Малый вес;

· Простота монтажа, позволяющая значительно экономить время при укладке внешней системы канализации;

· Гибкость - довольно ценное качество для инженерных систем, сооружаемых в неустойчивых, подвижных грунтах;

· Морозоустойчивость, позволяющая производить монтаж наружной канализационной системы в холодное время года.

Отдельную нишу в устройстве канализационных систем занимают трубы из ПВХ. Благодаря их высокой стойкости к действию различных агрессивных химических веществ, а также низкой горючести поливинилхлорида по сравнению с другими полимерами эти трубы часто применяются даже для устройства спецканализации некоторых промышленных предприятий.

Однако наряду с большим числом достоинств пластиковые трубы имеют отдельные недостатки. Основным из них является низкая прочность таких труб при укладке их под наклоном.

Для решения этой проблемы предлагаются различные новейшие разработки: гофрированные, профилированные трубы и трубы с двойными стенками.

Для наружной канализации в данном конкретном случае, можно рассматривать трубы двух видов:

· наружная двухслойная гофрированная канализация из полипропилена Pro Aqua ProKan и фасонные изделия WAVIN X-STREAM; полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма», гофрированные канализационные трубы Корсис или аналогичные;

· гладкая наружная канализация из полипропилена - трубы Pro Aqua ПП-НАР и фасонные изделия из ПВХ (поливинилхлорид) WAVIN или аналогичные.

Как правило, работа сетей ВКХ незаметна для горожан, но любой сбой может серьезно нарушить нормальную жизнь целого района. Принцип работы, заключающийся в проведении восстановительных работ, когда произошла авария, так называемая тактика «пожарной команды», на сегодняшний день бесперспективен. Ускоренная модернизация сетевого хозяйства с использованием передовых методов и инновационных технологий - основная мера предупреждения аварийных ситуаций.

Реконструкция сооружений сетевого хозяйства в стесненных условиях застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.

Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопровода в сельских условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:

Экономический аспект при замене коммуникаций:

- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление асфальтового покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;

- значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;

- работы проводятся малым количеством рабочих;

- не требуется крупная землеройная техника;

- не нужно открытие ордера на проведение земляных работ. 

Технологический аспект:

- снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;

- пропускная способность нового трубопровода улучшается за счет увеличения диаметра трубы

- компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;

- возможность проведения работ в нестабильных грунтах. 

Социальный аспект:

- не нарушается движение общественного транспорта;

- не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;

- не вырубаются садово-парковые насаждения.

Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.

А. Внедрение частотного регулирования.

Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.

Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.

При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.

 [image: image8.emf]
Рисунок 2.4.4.8 - Целесообразность применения частотного регулирования.

По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.

Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.

Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.

На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.

В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.

Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.

[image: image9.emf]
Рисунок 2.4.4.10 - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод

[image: image10.emf]
Рисунок 2.4.4.11 - Рост внедрения современных технологий.

Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений является их реконструкция с переходом на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.

Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство сельского поселения выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Реализация основных мероприятий по предлагаемым схемам водоотведения позволит достичь следующих результатов:

- снизить гидравлическое сопротивление изношенных коллекторов, во избежание аварийных ситуаций;

- расширить канализованные зоны, доведя % обеспечения водоотведением до 100%.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий: 

· модернизация насосного оборудования с заменой на энергоэффективное; 

· модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью её работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и нештатных ситуаций.

Предлагается до 2034 года завершить диспетчеризацию всех КНС, с сокращением обслуживающего персонала после экспертизы надежности системы автоматизации и диспетчеризации по каждой КНС.

Автоматизации и повышение эффективности тех. процессов очистки стоков.

В настоящее время на очистных сооружениях Черепановского поселения система диспетчеризации отсутствует.

В данной работе предлагается следующая схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным – у технолога очистных сооружений. 

Этапы локальной автоматизации

I.
Приемная камера 

В приемных камерах КНС, а также, непосредственно, ОСК предлагается установить двухканальные ультразвуковые расходомеры или аналоги для оценки стоков как с разных районов (коллекторов) рабочего поселка, так и в целом по населённому пункту. Также предлагается установить датчик контроля аварийного уровня приемных камер, для проведения действий по предотвращению переливов.

II.
Решётки 

Предлагается ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций. 

III.
Песколовка

Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, предлагается использовать индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление. 

IV.
Первичные и вторичные отстойники

Предлагается внедрить программно-технический комплекс для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это позволит подавать на дальнейшую обработку осадок оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования. 

V.
Аэротенки

Предлагается внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения. 

Для обеспечения надежной работы системы регулирования предлагается использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.

Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками предлагается использование термально-массовых расходомеров.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных коллекторов по населенным пунктам Черепановского поселения, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 2.4.7.1 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1 000

	Поля орошения, метр
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


В рабочем поселке Посевная выпуск очищенных сточных вод осуществляется на рельеф. Санитарная защитная зона ОСК – 150 м.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения предлагается реконструкция сооружений водоттведения в р.п. Посевная. 
2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для канализования жилой застройки данных территорий в схеме намечено:
· прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов;

· строительство канализационной насосной станции 

· реконструкция существующих очистных сооружений. 

Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта - последовательного повышения качества жизни населения Черепановского поселения.

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем применения бункера приема отходов и пресса отходов, а также модернизация насосного оборудования. Для приготовления компоста из обезвоженного осадка сточных вод, предлагается произвести реконструкцию существующих иловых площадок. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его для восстановления ландшафта, применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Черепановского поселения.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн \при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Предлагается рассмотреть возможность перехода на более современный тип обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м.
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 2.5.1.1 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод

	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК)
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80


Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

· обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

· рациональное использование водных ресурсов;

· предотвращение загрязнения водоёмов;

· соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

· действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

· борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

[image: image11.png]| T e

VY nobpenue ocaakamMu

JKMAKUMH (BIKHOCTB 99.5-93%)

00€3BOMKEHHbIMU
(BnaxHoctb 80-60%)

IIpeppaileHne
HEMNOAOPOAHBIX MOYB B
J10A0POAHbIE

CcyXxuMHU (BIAKHOCTb 25-10%)

neCYaHbIX

AKTHBHBII HJT KaK
KOPMOBOI1 IPOAYKT

Yy vy v.yy

TOPPAHBIX

"Genpuramun”

CMeCb KOPMOBBIX APOMOKEH C
AKTHBHbBIM MJIOM

Vcnoab3oBanne B
KHPOBOH
NPOMbILINEHHOCTH

CMECH MO JINHHH KOMOHWKOPDMOBOIrO
MPOU3BOACTBA

H3rOTOBJICHME MblLild

INpumeHeHue B
CTPOUTENBLHOH
NPOMBILUAEHHOCTH W
JIOPOKHBIX paboTax

Yy v vy vy

H3TOTOBJICHUE TCXHUUYCCKHUX
JKHMPOB 1 CMA30K

A J

3AMOJIHUTENN KEPAM3HUTA U APYTUX
MarepruanoB

Y

TPyObl H3OTALMOHHBIE

Wcnons3osanne B
XUMHUECKOH
NPOMBIILIEHHOCTH

CBA3YHOLWHUE MaTEpHANbLL AJIA
JIOPOMHBIX PAOOT

ﬂ

|—

[

Hcnonb3osanue rasa
METAHTCHKOB
CH4

3
z T
] =
T = g =
58 g HIRIEHIEIEIE
Tm 5 2]b= HIENEIIER I
=] Ellzg A L D =
EE! alfelfellzs =l|e]] =] =
= = 5| |aE 51
o0 = D 3 o'z &
== 2|l £]|z¢
om s FRE
o = % 5123
53 HIHIE &9 | _# }
S alloll =]
= Z e
5g ===
S5 o
Ez [t=1
p|  TCIUIOBAsdA, MEXaHUYECKas 1
SNEKTUPUYESCKasn SHEPrust
> 3aMeHUTENb OSH31HA
- Cyxoi nen
» MNaCTMACChL
| UCTBIPEXXJIOPUCTBINA yrnepon





Рисунок 2.5.2.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52 % в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35 %), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159 л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальных затрат на строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений. 

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации. 
Таблица 2.6.1 – Капитальные вложения в систему водоотведения р.п. Посевная .
	Объект, адрес
	Наименование работ
	Достигаемый эффект
	

	Очистные сооружения в р.п. Посевная
	Реконструкция ОС
	Соблюдение нормативов качества
очистки сточных вод
	*ПСД

	Реконструкция канализационных сетей в р.п. Посевная
	Замена всех участков трубопроводов на новые
	Снижение количества аварий на сетях, повышение надежности

системы в целом
	*ПСД

	Замена насосов

на КНС с электродвигателем
	Замена старых насосов на новые
	Повышение надежности системы
	*ПСД


*ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации
2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели качества очистки сточных вод; 

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 

·  фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2034

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	0

	
	2. Износ канализационных сетей, %
	10
	11
	11
	12
	12
	13
	13
	14
	14
	15
	15

	2. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, %
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	0

	
	2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0

	3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс кВтч год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории рабочего поселка Посевная не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

· субъектов Российской Федерации;

· органов местного самоуправления;

· на основании заявлений юридических и физических лиц.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации рабочего поселка Посевная Черепановского муниципального района.

32

